Załącznik nr 1

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Nazwa zadania:

Wykonanie systemu opomiarowania stref sieci wodociągowej dla miasta Głogowa

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Dostawa urządzeń pomiarowych (pomiar przepływu i ciśnienia za pomocą jednej sztycy, opcjonalnie nasłuch szumów sieci) wraz z rejestratorami dla 6 punktów pomiarowych na sieci wodociągowej spełniających założenia:

- automatyczna rejestracja parametrów sieci z częstotliwością maksymalnie co 15 minut,

- automatyczna transmisja danych 3 razy na dobę,

- możliwość pozyskiwania danych na żądanie wysłane ze stacji dyspozytorskiej niezależnie od transmisji automatycznej, chyba że transmisja odbywa się na bieżąco – nie rzadziej niż co 15 minut,

- uruchamianie transmisji danych w przypadkach alarmowych tzn. przekroczeń monitorowanych parametrów, otwarcia zabudowy urządzeń,

- zasilanie bateryjne lub akumulatorowe z umożliwieniem okresowego wspomagania układów zasilania  z sieci energetycznej (np. z oświetlenia ulicznego)

- gwarancja na źródło zasilania co najmniej 3 lata,

- żywotność zestawu baterii dla jednego punktu pomiarowego należy szacować przy powyższych założeniach oraz dla sytuacji alarmowych i żądań dyspozytorskich wywoływanych nie częściej niż raz na dobę a gwarantowana długość pracy bez wymiany źródła zasilania powinna wynosić co najmniej 6 miesięcy,

- dokładność pomiaru ciśnienia oraz przepływu do (2%,

- wykonanie zabudowy urządzeń spełniające normy IP68,

- dostawa przetworników wykonanych z przeznaczeniem do montażu w gruncie,

- dostawa przetworników montowanych na rurociągu za pomocą opaski bez konieczności przerywania dostawy wody,

- montaż kompletnego punktu pomiarowego powinien podlegać co najwyżej zgłoszeniu,

- rejestracja przepływu w przód i w tył,

- atest PZH do kontaktu z wodą pitną,

- ciśnienie maksymalne do 16 bar,

- zakres temperatur medium -0,5°C/+20°C

- zakres temperatur pracy urządzeń -20°C /+60°C

- Przesył danych z punktów pomiarowych do serwera zamawiającego poprzez sieć GSM z zagwarantowanym 14 dniowym buforem danych na wypadek awarii;

- Wykonanie i wdrożenie mechanizmów automatycznego zasilania bazy danych ORACLE danymi, pozyskanymi z punktów pomiarowych;

- Rozbudowa istniejącego systemu SCADA RSView o:

- wizualizację danych pozyskanych z 8 punktów pomiarowych (6 nowych + 2 istniejące);

- utworzenie progów alarmowych (edytowalnych przez zamawiającego) dla wszystkich danych;

- utworzenie trendów danych;

- Po stronie Zamawiającego leży:

- dokonanie wszelkich formalności związanych z wejściem w teren wraz ze zgłoszeniem robót w Wydziale Administracji Budowlanej,

- wykonanie robót ziemnych (wykopy wraz z zasypaniem),

- zakup i montaż opasek na rurociągach,

- montaż mechaniczny urządzeń pomiarowych na rurociągach po przeszkoleniu.

- Po stronie Wykonawcy leży:

- zakres prac wymieniony w pkt.1,

- montaż lub pełnienie nadzoru nad montażem urządzeń pomiarowych przez pracowników Zamawiającego,

- uruchomienie urządzeń pomiarowych,

- rozruch systemu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

- Wykaz punktów pomiarowych wraz ze średnicami rurociągów.

| Punkt | Nr punktu | DN przewodu [mm] |
| --- | --- | --- |
| Istniejący | P1 | 700 |
|  | P2 | 700 |
| Planowany | P3 | 500 |
|  | P4 | 500 |
|  | P5 | 700 |
|  | P6 | 200 |
|  | P7 | 200 |
|  | P8 | 200 |